## Slide 1
ARENA DO CONHECIMENTO
10 a 13 SETEMBRO 2019
SÃO PAULO EXPO • TER•SEX 13H AS 20H

## Slide 2
Temas: NB3AG (BSL3AG) CASE LFDA (LANAGRO) DE
CAMPINAS – MAPA
As Normas Nacionais e Internacionais que
regem tais instalações
Palestrante: Francisco J. C. Hernandes
Sócio da SBCC e Coordenador da Comissão de Estudos da
ABNT - CE-46:000.02 – Requisitos para áreas biocontidas.

## Slide 3
CLASSIFICAÇÃO LABORATÓRIOS BASICOS NB-1 – Agentes conhecidos por não causarem doença. NB-2 – Agentes associados com doenças em seres humanos.
LABORATÓRIOS DE MAXIMA CONTENÇÃO NB-3 - Agentes nativos/exóticos associados a doenças em seres
humanos e com potencial para serem transmitidos via aerossol. NB3AG- Características especiais são necessárias quando a pesquisa
envolve certos fatores biológicos. Agentes em grandes animais. NB-4 - Agentes perigosos/exóticos que ameaçam a vida.

## Slide 8
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 28 DE MARÇO DE 2012
Art. 1º Estabelecer o regulamento técnico de biossegurança para manipulação do Vírus da Febre Aftosa - VFA, na forma desta Instrução Normativa e seus Anexos I a V.

## Slide 9
Art. 2º O presente regulamento objetiva definir os requisitos básicos de biossegurança e aplica-se a todo estabelecimento que manipula vírus da febre aftosa para fins de diagnóstico, pesquisa, experimentos, produção e controle de qualidade de insumos, antígenos e vacinas destinadas ao Brasil.

## Slide 10
§ 4º O projeto de ventilação deve prever mecanismos de bloqueio à inversão de fluxo de ar ou filtros HEPA terminais.

## Slide 11
§ 2º Todas as salas devem ter filtros HEPA em situação terminal instalados com condições de certificação quanto à integridade e estanqueidade, com condições de fumigação in situ ou sistema bag-in bag-out.

## Slide 12
§ 3º No caso de laboratórios produtores de vacinas, as áreas de produção, controle de qualidade e quarentena, os sistemas de tratamento de ar, ou seja de insuflamento e exaustão devem ser independentes e exclusivos.

## Slide 13
§ 4º Nas áreas citadas no parágrafo anterior devem ocorrer 100% (cem por cento) de renovação de ar com 15 a 20 (quinze a vinte) trocas por hora com uma temperatura entre 21 e 23º C (entre vinte e um e vinte e três graus Celsius) e umidade relativa do ar de 50% (cinquenta por cento).

## Slide 14
§ 5º Nos pisos técnicos, pode ser utilizado o regime de 5 a 10 (cinco a dez) trocas por hora sem climatização.

## Slide 15
Art. 92. Todas as salas devem contar com manômetros para inspeção direta e remota em tempo real com registro eletrônico e Monitoramento por meio de sistema supervisório, e a medida das pressões deve ser feita em pascais e registrada em referência à pressão externa.

## Slide 16
Art. 93. No sistema de insuflamento os dampers de vedação devem ser de acionamento pneumático e 100% (cem por cento) estanques.

## Slide 17
§ 1º Os pré-filtros, ventilador e sistema de climatização devem estar localizados em área não biocontida.

## Slide 18
§ 3º O conjunto de dutos de distribuição do ar deve ser estanque, totalmente instalado em área biocontida e podem ser confeccionados em aço galvanizado.

## Slide 19
§ 4º O sistema de insuflamento deve ser interligado ao de exaustão e configurado de maneira a impedir a inversão de pressão.

## Slide 21
§ 5º As caixas de filtros HEPA devem ser estanques, permitir fumigação in situ e dispor de manômetros de pressão diferencial para controle direto de saturação ou ruptura, também deve dispor de sistema de acompanhamento das pressões incorporado ao sistema supervisório e que acione alarme em casos de saturação ou ruptura.
§ 6º O sistema deve ser duplo em paralelo, permitindo troca programada de filtros sem parada da ventilação.

## Slide 22
Art. 94. O sistema de exaustão deve ser constituído de duas caixas em paralelo contendo pré-filtros e dois filtros HEPA em série com motores individualizados, com funcionamento alternado programado e autorizado pelo Supervisor de Biossegurança ou funcionamento concomitante das duas unidades, prevendo a compensação do volume de ar deslocado para um dos circuitos no caso de pane de um deles.

## Slide 24
§ 4º Os dampers de vedação devem ser de acionamento pneumático e 100% (cem por cento) de estanqueidade.

## Slide 25
§ 6º Os dutos de ar instalados entre a caixa de filtros e o damper estanque podem ser confeccionados em aço galvanizado soldado.

## Slide 26
Art. 95. Todos os ambientes da área biocontida devem ter pressão negativa com gradiente que determine o fluxo de ar das salas potencialmente menos contaminadas para aquelas mais contaminadas

## Slide 27
Art. 96. A maior pressão negativa deve ser projetada para as salas de maior carga de vírus e salas de centrifugas.

## Slide 28
Art. 103. Devem ser realizados testes de fumaça para verificação de vazamentos em todas as fronteiras da área biocontida possíveis de ocorrer fugas.

## Slide 29
ANEXO I
CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A
As cabines de segurança biológica de classe II são utilizadas para manipulação de agentes biológicos. Este tipo de cabine elimina aproximadamente 30% (trinta por cento) do ar no ambiente interno e recircula 70% (setenta por cento) do ar utilizado.

## Slide 31
Publicação 2005

## Slide 32
Publicação 2005

## Slide 33
Publicação 2009

## Slide 34
Publicação 2015

## Slide 35
Public Health Agency of Canada (PHAC) March 2016

## Slide 36
MUITO OBRIGADO
F 11 981542999
fch@alumni.usp.br
www.franciscohernandes.com.br

## Slide 37
WWW.FEBRAVA.COM.BR
/febrava
/feirafebrava
Organização e Promoção
Apoio Institucional